Załącznik nr 2 do siwz  - zestawienie parametrów, wymagań

Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru

| Lp. | Element instalacji ppoż. | Blok A (9 linii) | Blok B (8 linii) | Blok C + Ciepła Sień (3 linie) | Blok D (4 linie) | Blok E (3 linie) | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 270 | 255 | 84 | 216 | 34 | 859 |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 188 | 19 | 39 | - | 77 | 323 |
| 3. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 13 | 1 | 4 | - | 3 | 21 |
| 4. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-36 w linii bocznej (nieadresowalnej) końcowa | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 25 | 53 | 22 | 87 | 29 | 216 |
| 7. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 18 | 15 | 2 | - | 2 | 37 |
| 8. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD | 57 | 52 | 21 | 21 | 14 | 165 |
| 9. | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4AD | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 w gnieździe G-T2Z | 17 | 21 | 10 | - | 1 | 49 |
| 11. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 54 | 55 | 23 | - | - | 132 |
| 12. | Jonowa iskrobezpieczna czujka dymu DIO-31A-2Ex w gnieździe G-34 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 13. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 51 | 58 | 25 | - | - | 134 |
| 14. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie podwieszonym | 44 | 45 | 25 | - | - | 114 |
| 16. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 549 | 335 | 151 | 176 | 109 | 1320 |
| 17. | Wskaźnik zadziałania, montowany na zewnątrz WZ-32 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 18. | Izolator zwarć IZW-1 w gnieździe G-T2Z | 138 | 128 | 48 | 32 | 36 | 382 |

Linie dozorowe obsługują następujące centralki: a) blok B – TELSAP 2100, b) blok D – TELSAP 2100, c) blok A i E – POLON 4800 d) blok C – POLON 4900.

Zestawienie systemów oddymiania i wentylacji pożarowej

| Blok | Krótka charakterystyka zastosowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| B | W każdej z czterech klatek schodowych bloku znajduje się centralka z której są sterowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej: Klatka K1 – dwa okna oddymiające, klatka K2 –klapa oddymiająca, klatka K3 klapa oddymiająca, klatka K4 okno oddymiające. Po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru następuje otwarcie wymienionych elementów. |
| C (H) | W klatce K1 znajduje się centralka, która steruje oknem oddymiającym znajdującym się na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru następuje otwarcie okna oddymiającego. |
| D | W każdej z trzech klatek schodowych budynku znajduje się centralka której zadaniem jest otwarcie okna oddymiającego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru. |
| A i E | Na wentylację pożaru w tych budynkach składają się wentylatory nawiewne pożarowe (4 szt.), wywiewne (4 szt.), klapy dymowe (37 szt.), zasuwy dymowe (72 szt.). Wentylacja pożarowa w budynku A i E działa w następujący sposób – po otrzymaniu sygnału pożarowego z centralki sygnalizacji zostaje uruchomiona: wentylacja nawiewna do klatek schodowych w bloku A i dźwigu pożarowego w bloku E, wentylacja wywiewna oddymiająca na dachu bloku A i E, zostają otwarte klapy oddymiające na kondygnacji z której pochodzi alarm pożarowy. |

Zakres czynności serwisowych

1.	Centralka (sygnalizacji pożaru, oddymiania) - łącznie z podstawowym układem zasilania:

- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego typu urządzenia

- sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego typu urządzenia

- wykonanie testów przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu urządzenia

- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową

- wymiana bezpieczników

2.	Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:

- sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących 
w układzie zasilania awaryjnego (centralki i zasilacze)

- sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów

- czyszczenie i konserwowanie zacisków

- sprawdzenie prawidłowości połączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń

3.	Linie dozorowe:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża

4.	Sygnalizatory pożaru:

- sprawdzenie poprawności działania czujek

- sprawdzenie poprawności działania przycisków

- sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń

- wymiana wadliwie działających sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków i wskaźników) - robocizna

5. Elementy wykonawcze:

-siłowniki

- sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych i mechanicznych

- przeprowadzenie testów otwarcia i zamknięcia klap i okien

- wykonanie testów przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,

- okna, klapy oddymiające

- sprawdzenie szczelności

-      konserwacja uszczelek gumowych

INSTRUKCJA

## DLA UŻYTKOWNIKA IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU

# W obiekcie: tj. w budynkach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice

# ul. Radomska 70 - działa instalacja sygnalizacji pożaru z izotopowymi czujkami dymu:

- typu: DIO-2193, DIO-2196, DIO 36, zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła o aktywności 37 kBq.

- typu: DIO-40-46, DIO 37, zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła o aktywności 7,4 kBq.

1. 	Nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji sygnalizacji pożaru pełni Pan:

# ………………………..przebywający w: bloku C PZOZ Starachowice (parter) pomieszczenie nr 4

# w godzinach 7:30 - 15:05 w dni robocze.

# tel. …………………………..

2. 	Izotopowe czujki dymu nie stanowią żadnego zagrożenia promieniowaniem jonizującym dla ludzi przebywających w tym pomieszczeniu. Mogą jednak spowodować niewielkie skażenia promieniotwórcze w przypadku ich demontażu lub manipulowania w ich wnętrzu przez osoby niepowołane.

3. 	Wszelkie zauważone nieprawidłowości związane z eksploatacją systemu sygnalizacji pożaru, jak osłabione zamocowanie czujki, jej brak, wypadnięcie, zniszczenie lub uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać osobie wymienionej w punkcie 1.

4. 	Przed przystąpieniem do prac remontowo - malarskich lub innych prac związanych z przebudową pomieszczenia, należy żądać zabezpieczenia czujek lub ich demontażu na czas prowadzonych prac i powiadomić osobę wymienioną w punkcie 1. Pozwoli to uniknąć wydatków na zakup nowych czujek w miejsce uszkodzonych lub zniszczonych w czasie remontu.

5.	Instalacja sygnalizacji pożaru jest pod stałym nadzorem konserwatorskim, pełnionym przez uprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu - …………………………………………………………………………….

posiadającego zezwolenie Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego nr :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. 	Postępowanie awaryjne

W razie zakłócenia radiologicznego (kradzież, pożar, uszkodzenie mechaniczne) - pracownik, odpowiedzialny za nadzór nad czujkami izotopowymi, zobowiązany jest:

- zabezpieczyć miejsce zakłócenia przed dostępem osób postronnych

- powiadomić kierownictwo zakładu oraz uprawnionego instalatora tj. ………………………………………….

tel. …………………………, który ma obowiązek przystąpić do likwidacji zagrożenia.

7.	Z treścią tej instrukcji powinny zaznajomić się wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach, w których zainstalowane są izotopowe czujki dymu.