L.dz. P/26/05/2015/BUD Starachowice 29.05.2015 r.

Wykonawcy postpowania przetargowego

Nr ogłoszenia 115742 – 2015

Dotyczy: postępowania przetargowego „Przebudowa budynku kotłowni w celu wbudowania magazynu oleju wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/26/05/2015/BUD  
 Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Nieprawidłowo wyliczony obmiar wieńca – prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Poniżej przedstawiamy prawidłowe wyliczenie obmiaru wieńca który należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym:  
0,25x0,3x0,84+0,24x0,3x(5,19+5,89+3,13+3,76)=1,36[m3]

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie zamurowania cegłą okien w płytach warstwowych.

Odp.: Ściany są murowane do dolnej krawędzi okien.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie parametrów krat stalowych ocynowanych na pomosty.

Odp.: W projekcie na rysunku „rzut parteru” podano, iż projektowany podest ma być wykonany z krat ażurowych stalowych.

Pytanie nr 4.

Brak w projekcie budowlanym rysunków szczegółowych montażu krat pomostowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Opracowanie nie zawiera rysunku szczegółowego montażu krat pomostowych. Projekt budowlany został zatwierdzony i udzielone zostało pozwolenie na wykonanie robót budowalnych. Na obecnym etapie brak możliwości uzupełnienia projektu. W celu ustalenia szczegółów montażu krat pomostowych zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej na miejscu przebudowy celem ustalenia wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zwarcia umowy.

Pytanie nr 5.

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie konstrukcji do mocowania krat pomostowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zakłada się wykorzystanie istniejącej konstrukcji stalowej do mocowania krat pomostowych.

Pytanie nr 6.

Prosimy o podanie parametrów szafki i króćca do napełniania zbiornika.

Odp.: W projekcie budowlanym podano, iż projektuje się na ścianie zewnętrznej szafkę na króciec (wlew) do napełniania zbiornika (wymiary 40x40x30 cm), dolna krawędź szafki 1,80 [m] nad terenem. Napełnienie zbiornika odbywać się będzie rurą stalową o średnicy DN50 za pomocą kształtki wlewu paliwa o średnicy 2”.

Pytanie nr 7.

Prosimy o podanie parametrów odpowietrzania (jakie materiały, jaka średnica, jakie uszczelnienie itp.)

Odp.: W projekcie podano odpowietrzenie zbiornika należy wykonać rurą stalową DN50, którą należy wyprowadzić co najmniej 4 m nad poziom terenu. Na rurze odpowietrzającej zamontować grzybek odpowietrzania 2”.

Pytanie nr 8.

Prosimy o wyjaśnienie poz. 20 i 21 przedmiaru „okładziny z płyt G-K na posadzkach i kleju”

Odp.: Zgodnie z projektem istniejąca konstrukcja stalowa – słupy, belki, rygle i zastrzały mają zostać obudowane płytami 2x25mm i Fireboard.

Pytanie nr 9.

Dot. ściany murowanej z bloków wapienno-piaskowych Silika gr 24 cm EI240. Powierzchnia w przedmiarze wynosi 67,10 m2 a wyliczona na podstawie dokumentacji technicznej jest 83,71 m2. Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Odp.: W ofercie (kosztorysie ofertowym) należy przyjąć obmiar ściany murowanej z bloków wapienno-piaskowych Silika gr 24 cm EI240 równy 83,71 [m2].

Pytanie nr 10.

Tynki cem-wap. Zwykłe wg przedmiaru jest 135,38 [m2] a powinno być 167,42 [m2].  
Odp.: W ofercie (kosztorysie ofertowym) należy przyjąć przedmiar równy 167,42 [m2].

Pytanie nr 11.

Brak pozycji dotyczącej naprawy i uzupełnienia posadzki z płytek lastryko.

Odp.: W pomieszczeniu magazynu oleju opałowego projektowana jest wylewka betonowa. Przedmiar nie przewiduje naprawy i uzupełnienia istniejącej posadzki z płytek lastrykowych.

Pytanie nr 12.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego powinien być opracowany projekt demontażu zsypu na paliwo stałe. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Opracowanie nie zawiera odrębnego projektu demontażu zsypu na paliwo stałe. Projekt budowlany został zatwierdzony i udzielone zostało pozwolenie na wykonanie robót budowalnych. Na obecnym etapie brak możliwości uzupełnienia projektu. W celu ustalenia szczegółów demontażu zsypu na paliwo stałe zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej na miejscu przebudowy celem ustalenia wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zwarcia umowy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 03.06.2015 r., godziny składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert godzina – 11:00

- otwarcie ofert godzina – 11:15

Zamawiający prosi wszystkich Wykonawców o uwzględnienie wszystkich odpowiedzi i wyjaśnień w swoich ofertach przetargowych

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl